| 序号 | 监检项目 |  | 类别 | 判断准则 | 方法及内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 材料 | 压力管道元件及安全附件制造单位的许可资质 | C | 全国特种设备公示信息查询平台；“市场监管总局关于特种设备行政许可有关的事项的公告 第41号令”注三 | 制造许可证，提取许可证号在查询平台核实，并与设计资料中特性表、材料表的信息进行核实对应，主要看能不能覆盖本次工程所用管道元件 |
| 13 |  | 需制造监检或有型式试验要求的压力管道元件的监检证书、型式试验报告 | C | 全国特种设备公示信息查询平台；TSG D7006-2020中1.2.1制造监检；“市场监管总局关于特种设备行政许可有关的事项的公告 第41号令”注三、注四 | 监检证书是否齐全；型式试验证书（报告）检查覆盖范围是否符合设计文件中材料表的管道元件 |
| 14 |  | 不需制造许可、监检、型式试验的管道组成件的出厂检验报告，必要时进行现场抽查复验 | □C □B | 设计文件中材料表、管道特性表压力等级对应 | 审核出厂质量证明文件或抽查复验记录，比如螺栓螺母，查看等级材质是否符合设计文件要求（与材料表对应）；审查光谱、硬度、金相、无损检测和耐压试验等报告 |
| 15 |  | 境外制造的压力管道元件、安全附件的型式试验证书及其制造单位的制造许可证资质 | C | TSG31-2025中1.10、2.2.1.5；TSG D7006-2020附件D D2.4.1 | 制造许可资质、型式试验证书 |
| 16 |  | 压力管道元件以及安全附件产品质量证明文件 | C | TSG D7006-2020附件D D2.4.1；设计文件中所用管道元件的制造验收标准：GB/T 12459-2025、GB/T 13401-2025、GB/T 8163-2018、GB/T 3087-2022 、GB/T 5310-2023、GB/T 9948-2025、GB/T 5310-2023 、GB/T 14976-2025 、GB/T 12771-2022 | 产品质量证明文件需要原件或复印件，其内容是否符合设计文件规定的材料验收标准及其提出的特殊要求，复印件应当加盖经营单位公章和经办负责人章；审查供货状态、成分、出厂检验项目是否符合对应标准 |
| 17 |  | 压力管道元件以及安全附件产品验收的见证资料、抽样复验 | C | TSG D7006-2020附件D D2.4.1 | 验收记录、复验报告 |
| 18 |  | 材料复验报告、无损检测报告 | C | TSG D7006-2020附件D D2.4.1；对应的材料标准：：GB/T 12459-2025、GB/T 13401-2025、GB/T 14976-2025 、GB/T 12771-2022 | 材料复验报告、无损检测报告 |
| 19 |  | 使用境外牌号材料制造的压力管道元件以及安全附件，验证性复验结果 | C | TSG D7006-2020附件D D2.4.1；TSG31-2025中2.1.2，制定相对应的企业标准 | 审核产品质量证明文件、复验报告，企业标准 |
| 20 |  | 新材料制造的压力管道元件以及安全附件的型式试验报告、技术评审、批准手续 | C | TSG D7006-2020附件D D2.4.1；TSG31-2025中2.1.3 | 型式试验报告、技术评审证书 |
| 21 |  | 材料标志移植 | B | TSG D7006-2020附件D D2.4.2；GB/T20801.1-2025中7.3.2 | 标志移植抽查记录 |
| 22 |  | 材料代用 | C | TSG D7006-2020附件D D2.4.3；应当取得原设计单位书面批准设计文件 | 设计变更单 |
| 23 | 阀门 | 阀门的施工资料和耐压试验记录（报告） | C | 试验方法程序与结果应符合设计文件和GB/T 13927-2022《工业阀门 压力试验》、GB/T 26480-2011《阀门的检验和试验》；数量要求：GB/T20801.1-2025中7.2.4 | 阀门施工记录、耐压试验记录或报告（包含依据标准） |