| 序号 | 监 检 项 目 |  | 类别 | 判断准则 | 方法 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 受检单位资质 | 设计单位许可资质 | C | TSG07-2019特种设备生产和充装单位许可规则 国家市场监督管理总局公 告 2021 年第41 号《市场监管总局关于特种设备行政许可有关事项的公告》 二者不一致的以后者为准 | - 核查设计许可证的机构名称是否与施工图纸标题栏和设计印章一致 - 核查设计许可证的范围根据设计文件中的施工说明、管道特性表，动力管道（GCD），在范围处一定要有GCD管道资质，GC2级别管道要有GC2或者GC1的资质，GC1级别管道要有GC1的资质 - 2、有效期：是否能覆盖住施工期间，因为施工期间也要有技术变更澄清事宜。 |  |
| 2 |  | 施工单位许可资质 | C | TSG07-2019特种设备生产和充装单位许可规则 国家市场监督管理总局公 告 2021 年第41 号《市场监管总局关于特种设备行政许可有关事项的公告》 二者不一致的以后者为准 | 核查安装许可证的范围、根据设计文件中的施工说明、管道特性表，动力管道（GCD），在范围处一定要有GCD管道资质或者A及锅炉安装资质，GC2级别管道要有GC2或者GC1或者GCD的资质，GC1级别管道要有GC1的资质 2、有效期：是否能覆盖住施工计划工期。如果不能覆盖，需要发联络单提醒。 |  |
| 3 |  | 无损检测机构核准资质 | C | TSG Z7002-2022特种设备检测机构核准规则 | 核查特种设备检验检测机构核准证，核查机构名称名称是否与检测方案的名称一致 核查核准项目代码所代表的检测项目是否满足设计文件要求的检测方法。 3、有效期：是否能覆盖住施工计划工期，如果不能覆盖，需要发联络单提醒 |  |
| 4 | 设计文件 | 设计文件的批准程序 | C | TSG31-2025《工业管道安全技术规程》第3章 | 是否齐全：基本要求，至少包括图纸目录、设计说明书、管道数据表、管道布置图、管道材料一览表以及直管强度计算书， 批准程序：管道数据表、管道材料等级表、设备布置图、管道布置图、强度计算书和管道应力计算书等主要设计图样或者文件，应当有设计、校核、审核三级签字。下列管道的材料等级表、应力计算书、设备布置图和管道布置图应当有设计、校核、审核、审定四级签字： (1)GC1 级管道； (2)设计压力大于或者等于16.7MPa，或者设计压力大于或者等于4.0MPa，并且设计温度大于或者等于570C的GCD级管道。 |  |
| 5 |  | 施工图审查手续 | C | 审查施工单位出具的施工图审查见证材料 | 审查施工单位出具的施工图审查见证材料 |  |
| 6 |  | 强度计算书、管道应力分析计算书的审批手续 | C | TSG31-2025《工业管道安全技术规程》第3章 | 要求同第4条 |  |
| 7 |  | 设计变更的书面批准文件 | C |  | 是否盖设计许可章，是否有相应人员三级或者四级签字 |  |
| 8 |  | 设计采用的安全技术规范以及相关标准、压力管道元件的材料标准的版本 | C | TSG31-2025《工业管道安全技术规程》第3章 GB/T8163-2018、GB/T3087-2022等 | 所采用的标准是现行有效的 | 建议链接至http://www.csres.com/或者其他网站查新 |
| 9 |  | 设计文件上注明的无损检测、防腐、耐压试验和泄漏试验要求 | C | TSG31-2025《工业管道安全技术规程》第GB/T20801.1-2025 NB/T47014-2023 GB50235-2010 GB50184-2011 GB50236-2011 NB/T47013 | 审查设计说明：是否对无损检测、防腐和耐压试验和泄露性试验规定了具体要求，其相应要求应符合安全技术和标准规定 |  |
| 10 |  | 采用其他标准时，设计文件或工程规定中应包括符合《工业管道安全技术规程》基本安全的符合性申明及比照表 |  |  |  | 特殊情况 |
| 11 |  | 施工组织设计 |  | TSG31-2025《工业管道安全技术规程》第GB/T20801.1-2025 NB/T47014-2023 GB50235-2010 GB50184-2011 GB50236-2011 NB/T47013 施工单位质量体系 | 审查程序是否满足要求，应有编制、审核、审批人员签字，经建设单位批复后； 审查施工项目主要内容（如装置名称、管道规格、材质、长度等信息）是否与设计文件上内容一致。焊接、试验等内容是否满足施工标准要求。 |  |