压力管道安装监检流程指引

一、施工前核查表

| 序号 | 核查项目 | 具体要求 | 见证资料 | 完成状态（√/×） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设计/安装资质 | 取得相应级别的特种设备设计/安装许可证，且在许可范围内 | 设计/安装资质证书（TS证） | √ |  |
| 2 | 质量保证体系 | 建立并有效运行管道安装质量保证体系，明确各级人员职责 | 质量手册（电子版和纸质版） | √ |  |
| 3 | 安装告知 | 向工程所在地特种设备安全监督管理部门办理安装告知手续 | 告知书（盖章）、回执 | √ |  |
| 4 | 监督检验申请 | 向监检机构提出监督检验申请，并签订监检合同 | 监检合同（签字盖章） | √ |  |
| 5 | 施工组织设计/方案 | 编制详细的施工组织设计或施工方案（包含无损检测方案、耐压试验方案），并经建设单位审批 | 施工方案 | √ |  |
| 6 | 设计文件会审 | 组织对压力管道设计文件进行会审，并形成会审记录 | 会审记录、图纸目录、施工说明、平面布置图、轴测图、材料表、特性表、强度计算书等（盖许可章） | √ |  |
| 7 | 设计变更流程 | 明确设计变更或材料代用需取得原设计单位书面同意 | 设计变更单及材料代用文件 |  |  |
| 8 | 管道元件及材料验收 | 管道组成件（支承件）制造许可证、型式试验证书、质量证明书（合格证）、制造监督检验证书等质量证明文件、入厂验收记录、材料复验报告、焊材 | 许可证、型式试验证书、监检证书、质量证明书（包括焊材）、入厂验收记录、阀门试压记录、标记移植 | √ |  |
| 9 | 焊接工艺评定 | 覆盖所有焊接接头的焊接工艺评定（PQR）、WPS | PQR（电子版和纸质版）、WPS | √ |  |
| 10 | 焊工资质核查 | 所有焊工持有相应项目的特种设备作业人员资格证，且在有效期内 | 焊工清单（至少1人社保缴纳证明），资质证件 | √ |  |
| 11 | 无损检测委托 | 已委托具有相应资质的无损检测机构，具有有效运行的质量保证体系 | 机构资质证书，人员资质和执业注册证、检测方案和工艺 | √ |  |

注：施工前，务必先提供以上核查表中见证资料给监检人员，确认审核通过后，监检员应及时到场进行监督检验工作。

二、竣工资料核查清单

| 序号 | 资料类别 | 具体资料名称 | 份数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 核心文件 | 管道安装质量证明文件（含安装质量证明书、管道安装汇总表或数据表）盖章 | 2 |  |
| 2 | 试验记录报告 | 耐压试验方案需审批（1份）、耐压试验记录/报告（施工方建设方需签字盖章）、泄漏试验/记录报告（施工方建设方需签字盖章） | 2 | 监检员到场见证 |
| 3 | 监检文件 | 监检机构要求的监检意见通知书、监检联络单及整改回复 | 1 |  |
| 4 | 资质、告知 | 设计和施工资质证书、告知书和回执、监检合同 | 1 |  |
| 5 | 图纸文件 | 除施工前提供的资料外，还需提供管道安装竣工图（含管道轴测图（固定口焊口标注）、设计变更文件、材料代用单）加盖竣工图章 | 1 |  |
| 6 | 管道元件 | 管道元件许可证、型式试验证书、制造监检证书、质量证明书（合格证）、入厂验收记录、材料标记移植记录、阀门试压记录 | 1 | 监检员到场核查 |
| 7 | 焊接资料 | 焊接工艺评定报告（PQR）、焊接作业指导书（WPS）、焊工资格证书复印件、施焊记录、施工检查记录、返修工艺卡和记录、焊缝布置图、现场需核实焊工标记 | 1 | 监检员到场见证 |
| 8 | 施工记录 | 管道系统吹扫/清洗记录、防腐保温施工记录、接地施工检查记录 | 1 |  |
| 9 | 检测报告 | 机构资质、人员资质和执业注册证、检测方案和工艺、委托单、无损检测记录报告（含射线底片、射线底片数字化永久存档记录-电子档） | 1 | 监检员抽检 |
| 10 | 热处理资料 | 热处理方案、热处理报告、硬度检验报告 | 1 | 监检员到场见证 |

注：施工过程中，在备注中显示监检员到场见证和核查的施工节点，即①材料入厂后焊接前②现场施焊③射线抽查④耐压试验⑤热处理，施工方务必提前与监检员沟通确认到场时间，确保监检员及时到场进行监督检验工作。